# Tuotepassi

Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 ja

EN 16034 mukaisesti	Purso Oy

Alumiinitie 1

37200 Siuro

Tel.	+358 3 3404 111

Järjestelmä

Tuoteperhe

P94 palo-ovet

Lämpöeristetyt ulosaukeavat palo-ovet ja pariovet

Fax	+358 3 3404 500

E-mail purso@purso.fi web	www.purso.fi

Tuotestandardi (hEN):

Materiaalit	Alumiini: EN-AW 6063 T5 Lämpökatkot: polyamidi Tiivisteet: EPDM

Pintakäsittely	Anodisointi Pulverimaalaus

Lasi/ umpiosa	vahvuus 60–64 mm

Runkosyvyys	94 mm

Runkoleveys	75–95 mm

Ominaisuudet/ luokitus *)

| Palonkestävyys (E / EI) EI230 | Savuntiiviys (S) npd | Itsesulkeutuva (C) npd | Tuulenpaineen- kestävyys C4 | Sateenpitävyys 2A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaaralliset aineet | Iskunkestävyys | Turvalaitteiden- kestävyys | Korkeus | Varaulos- käynnin avattavuus |
| npd | npd | npd | **) | npd |
| Äänitekniset ominaisuudet Rw (C; Ctr) | Lämmön- läpäisykerroin (UD) | Säteily- ominaisuudet (gD / τV) | Ilmanpitävyys |  |
| npd | **) ≥ 1,0 W/m2K | **) | 4 |  |

*) Järjestelmien testatut/ lasketut maksimiarvot yksilehtiselle ovelle

**) Projektikohtainen arvo

07/2025

EN14 351-1:2006+A1:2010 EN13 501-2:2016

Testiraportit:

EUFI29-23000457-T1 EUFI29-20006180-T2 EUFI29-20006180-T3 EUFI29-21001197-T1 EUFI29-21003190-T1 EUFI29-21003190-T2 EUFI29-23000270-T3 EUFI29-23000270-T2

Luokitusraportti: EUFI29-21004260-T1

# Tuotepassi

Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 ja

EN 16034 mukaisesti

Yhteenveto järjestelmien ominaisuuksista:

| viitenro. hEN-standardiin | Nimi: | P94 ovi |  |  | P94 pariovi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kuvaus: | Lämpöeristetty yksilehtinen ovi |  |  | Lämpöeristetty pariovi |  |  |
| - | Palonkestävyys (E / EI) | EI230 |  |  | EI230 |  |  |
| - | Savuntiiviys (S) | npd |  |  | npd |  |  |
| - | Itsesulkeutuva (C) | npd |  |  | npd |  |  |
| 4.2 | Tuulenpaineen kestävyys 1) | C4 |  |  | npd |  |  |
| 4.5 | Sateenpitävyys 2) | 2A |  |  | npd |  |  |
| 4.6 | Vaaralliset aineet | npd |  |  | npd |  |  |
| 4.7 | Iskunkestävyys | npd |  |  | npd |  |  |
| 4.8 | Turvalaitteiden kestävyys 1) | npd |  |  | npd |  |  |
| 4.9.1 | Ovilehden korkeus 3) | *1826–2800 |  |  | *1601–2434 |  |  |
| 4.9.2 | Karmin korkeus 3) | *1875–2875 |  |  | *1665–2500 |  |  |
| 4.9.3 | Ovilehden leveys 3) | 569–1309 |  |  | Aktiivinen 542–1204 Passiivinen 262–1204 |  |  |
| 4.10 | Varauloskäynnin avattavuus | npd |  |  | npd |  |  |
| 4.11 | Äänitekniset ominaisuudet 2) 3) | Rw npd | Rw+C npd | Rw+Ctr npd | Rw npd | Rw+C npd | Rw+Ctr npd |
| 4.12 | Lämmönläpäisy- kerroin 3) (UD) | ≥ 1,0 W/m2K |  |  | ≥ 1,1 W/m2K |  |  |
| 4.13 | Säteily- ominaisuudet 3) (gD / τV) | 3) |  |  | 3) |  |  |
| 4.14 | Ilmanpitävyys 2) | 4 |  |  | npd |  |  |

Purso Oy Alumiinitie 1

37200 Siuro

Tel.	+358 3 3404 111

Fax	+358 3 3404 500

E-mail purso@purso.fi web	www.purso.fi

07/2025

HUOM!

1) Elementin koko: yksilehtiset ≤ 2,1 m2

2) Elementin koko: yksilehtiset ≤ 3,1 m2

3) Projektikohtaiset arvot määritettävä erikseen

*P94 ovilehden ja karmin sallitut mitat kts. takasivu

# Tuotepassi

Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 ja

EN 16034 mukaisesti

P94 Standardikokoisen oven UD -arvoja:

| 1-leaf door/ |  | (1230 x 2180) |  |  | W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-lehtinen ovi |  |  |  | Glass Ug-value |  |
|  |  |  |  | Lasin Ug-arvo |  |
| IGU spacer/ |  | Linear thermal transmittance ψg/ |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Door UD-value | W/m2K |
| Eristyslasin välilista |  |  |  |  |  |
|  |  | Lisäkonduktanssi ψg |  | Oven UD-arvo |  |
| TPS |  | 0,038 | W/mK | 1,0 |  |
| RST | t=0.18 | 0,066 | W/mK | 1,1 |  |
| Aluminium/ | t=0.3 | 0,106 | W/mK | 1,2 |  |
| Alumiini |  |  |  |  |  |

| 2-leaf door/ |  | (2000 x 2180) |  |  | W/m2K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-lehtinen ovi |  |  |  | Glass Ug-value |  |
|  |  |  |  | Lasin Ug-arvo |  |
| IGU spacer/ |  | Linear thermal transmittance ψg/ |  | 0,5 |  |
|  |  |  |  | Door UD-value | W/m2K |
| Eristyslasin välilista |  |  |  |  |  |
|  |  | Lisäkonduktanssi ψg |  | Oven UD-arvo |  |
| TPS |  | 0,038 | W/mK | 1,1 |  |
| RST | t=0.18 | 0,066 | W/mK | 1,1 |  |
| Aluminium/ | t=0.3 | 0,106 | W/mK | 1,2 |  |
| Alumiini |  |  |  |  |  |

Yksilehtisen oven (1230x 2180 mm) taulukoituja UD -arvoja voidaan käyttää oven pinta-alan ollessa ≤ 3,6 m2.

7/2025

Parioven (2000x 2180 mm) taulukoituja UD -arvoja voidaan käyttää ovien yhteispinta-alan ollessa > 3,6 m2.

*Tarkemmat projektikohtaiset laskennat tehtävä erikseen.

Karmirakenteen lämmönläpäisykertoimet (Uf) ovat määritetty standardin

SFS-EN ISO 10077-2:2017 mukaan

# Tuotepassi

Ovijärjestelmä EN 14 351-1 +A1 ja

EN 16034 mukaisesti

Permitted size variations for P94 door leaf and frame: P94 ovilehden ja karmin sallitut mitat:

|  |  |  | Single leaf door |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1-lehtinen ovi |  |  |  |
|  | Fire resistance classification EI230 |  |  | Fire resistance classification E45 |  |  |
|  | Paloluokka EI230 |  |  |  | Paloluokka EI230 |  |
|  | Width (mm) | Height (mm) | Max area (m2) |  | Width (mm) | Height (mm) |
|  | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Max ala (m2) |  | Leveys (mm) | Korkeus (mm) |
| Frame/ | 625...1438 | 1875...2875 | 3,75 | Karmi | 625...1250 | 1865...2500 |
| Karmi |  |  |  |  |  |  |
| Door leaf/ | 569...1309 | 1826...2800 | 3,32 | Ovilehti | 569...1138 | 1826...2434 |
| Ovilehti |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Double leaf door |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pariovi |  |  |  |
| Fire resistance classification EI230 |  |  | Fire resistance classification EI120, E30 |  |  |  |
|  | Paloluokka EI230 |  |  | Paloluokka EI120, E30 |  |  |
|  | Width (mm) | Height (mm) |  | Width (mm) | Height (mm) | Max area (m2) |
|  | Leveys (mm) | Korkeus (mm) |  | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Max ala (m2) |
| Frame/ | 850...2500 | 1665...2500 | Frame/ | 850...2875 | 1665...2875 | 7,5 |
| Karmi |  |  | Karmi |  |  |  |
| Main door/ | 542...1204 | 1601...2434 | Main door/ | 542...1308 | 1601...2800 | 2,93 |
| Käyntiovi |  |  | Käyntiovi |  |  |  |
| Slave door/ | 262...1204 | 1601...2434 | Slave door/ | 262...1308 | 1601...2800 | 2,93 |
| Toissijainen ovi |  |  | Toissijainen ovi |  |  |  |

7/2025